Memoriu de prezentare

intocmit in conformitate cu Ord 135 / 2010 Anexa 5

Proiect :

COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE MENAJERE

IN LOCALITATEA FELEACU, COMUNA FELEACU, JUDETUL CLUJ

Beneficiar :  COMUNA FELEACU, JUDETUL CLUJ

- Denumirea proiectului

COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE MENAJERE

IN LOCALITATEA FELEACU,

COMUNA FELEACU, JUDETUL CLUJ

- Titular

Titularul proiectului : Comuna Feleacu

Beneficiarul investitiei : Comuna Feleacu

Adresa :  localitatea Feleacu, str. Principală, Nr.131.

Telefon : 0264-237.097;  Fax: 0264-237.097

CUI 4354507

E-mail: primaria_feleacu@yahoo.com

Persoana contact : Mirela Salajanu-proiectant imputernicit in relatia cu APM, tel 0749.041.779.

- Descrierea proiectului

Situatia existenta

In prezent, localitatea Feleacu avand o populatie de aprox 1900 locuitori si peste 2000 LE, detine un sistem centralizat de alimentare cu apa realizat in zona denumita de localnici „Prundarie”, autorizat din punct de vedere al gospodaririi apelor.  Asupra acestui sistem s-au realizat si se realizeaza lucrari de modernizare si extindere, odata cu schimbarea sursei de apa locale cu sursa de apa a Operatorului Regional Compania de Apa SOMES SA, societate careia Comuna Feleacu intentioneaza sa delege gestiunea serviciului de alimentare cu apa. Localitatea Feleacu nu detine un sistem centralizat de colectare si epurare a apei uzate menajere rezultate in urma consumului de apa potabila. Apa uzata provenita din gospodariile localnicilor este colectata in sistem local, in gospodaria proprie a fiecarui imobil, fara ca acest proces de colectare sa poata fi insa controlat. Apa uzata este colectata deci fie in bazine etanse vidanjabile, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului, fie in fose septice sau latrine necorespunzatoarea privind protectia mediului. Exista chiar situatii in care apa uzata este deversata necontrolat in cursurile de apa din apropiere, punand in pericol calitatea apei din panza freatica, precum si a celei de suprafata.

Necesitatea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului, respectiv Comuna Feleacu, a identificat necesitatea realizarii acestei investitii pe teritoriul administrativ al localitatii Feleacu, considerand-o ca prioritara, avand in vedere urmatoarele argumente :

•	Necesitatea si obligativitatea respectarii Legii apelor care precizeaza obligativitatea realizarii sistemelor de canalizare, odata cu realizarea sistemelor de alimentare cu apa. Odata realizat, acesta va fi predat Operatorului Regional (experimentat, abilitat si licentiat in acest sens) in vederea exploatarii si intretinerii. Astfel, prin realizarea sistemului centralizat de canalizare, procesul de colectare si epurare a apei uzate va deveni un proces contolat,  eliminand astfel riscul poluarii mediului sau al contaminarii apelor subterane si de suprafata.

•	Necesitatea alinierii la Directiva europeana care precizeaza ca, pana in anul 2016, toate localitatile cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 LE si care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa trebuie sa realizeze sisteme de canalizare. In prezent, localitatea Feleacu dispune de o populatie echivalenta de 2000 LE.

•	Necesitarea indeplinirii conditiilor din programul de etapizare mentionat in Autorizatia GA privind obligativitatea realizarii sistemului de canalizare.

•	Necesitatea ridicarii nivelului de trai al populatiei la standardele europene, considerand gradul de urbanizare al localitatii Feleacu.  In ultimii ani, localitatea Feleacu, limitrofa municipiului Cluj-Napoca de care o despart doar  2 km,  a cunoscut un proces de urbanizare foarte accentuat, proces care inca nu s-a incheiat si care este in plin avant. Este cunoscut faptul ca realizarea infrastructurii de utilitati reprezinta o conditie esentiala pentru asigurarea conditiilor de viata la standarde europene, ca existenta sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este o conditie majora pentru asigurarea cadrului igienico-sanitar corespunzator pentru populatie.

Astfel, este imperios necesar sa se realizeze un sistem centralizat de canalizare cu statie de epurare proprie in localitatea Feleacu,  sistem care sa preia apa uzata menajera de la consumatorii de apa din localitate si sa o transporte la o statie de epurare proprie care sa aduca apa uzata la parametrii de calitate impusi, inainte de deversarea in emisar.

Odata realizat, sistemul de canalizare va conduce la:

- Creşterea confortului şi crearea cadrului igienico-sanitar corespunzator pentru populaţie;

- Dezvoltarea cadrului optim pentru bunul mers al activitatilor socio-economice;

- Dezvoltarea reţelelor de utilităţi;

- Reducerea riscului poluării apelor freatice sau de suprafaţă de către latrine, respectiv de către consumatorii din apropierea diverselor cursuri de apă care e posibil sa evacueze apa uzată direct in acestea, fără o epurare prealabilă.

- Protecţia mediului prin diminuarea influenţei negative asupra solului şi subsolului;

Rezumatul proiectului: Situatia proiectata. Date tehnice ale componentelor investitiei

Sistemul de colectare, transport si epurare a apei uzate menajere va fi un sistem nou infiintat, in conformitate cu strategia prevazuta in Master Planul Operatorului Regional, si este prevazut in tot perimetrul cu imobile unde sunt prevazute sau exista conducte de alimentare cu apa.

Acesta va colecta apa uzata menajera provenita de la gospodariile localnicilor din localitatea Feleacu si o va transporta fie direct la statia de epurare propusa unde va fi supusa procesului de epurare inainte de deversare in emisar, fie indirect cu ajutorul autospecialelor de vidanjare, in urma stocarii acesteia in bazine de stocare apa uzata.

Componentele sistemului de canalizare vor fi astfel :

•	Reteaua de canalizare menajera  (gravitational si sub presiune)

•	Bazine de stocare apa uzata

•	Statia de epurare

Reteaua de canalizare menajera

Aceasta va prelua apa uzata menajera provenite de la consumatorii de apa potabilă din localitate.

Reteaua de canalizare va functiona atat gravitational, cat si sub presiune.

Reţeaua   de  canalizare  menajeră cu functionare gravitationala, va  fi  executată  din  tuburi  PVC SN8  cu  diametre  Ø 250 mm si Ø 315 mm.

Acolo unde, datorita configuratiei terenului nu se poate realiza transportul gravitational, se va ridica presiunea apei uzate transportate.

Conductele de transport sub presiune vor fi din PEID Ø 75 si 110 mm, Pn 6 bari.

La dimensionare colectoarelor s-a urmărit obţinerea vitezelor minime de autocurăţire (0,7 m/s).

Pozarea se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm, acoperirea acestora facandu-se cu un strat de nisip de 15 cm grosime.

Săpăturile pentru poziţionarea conductelor se vor efectua manual şi mecanizat, acordându-se o atenţie deosebită la executarea lor, pentru a nu deteriora reţele subterane existente în zonele afectate de săpaturi.

La subtraversarea cursurilor de apa, conducta de canalizare din PVC va fi protejata termic si mecanic in conducta de Ol si ranforsata in beton g = 15 cm, conform detaliilor din partea desenata. De asemenea, in zona subtraversarii se vor prevedea camine de vizitare.

Odata cu realizarea conductelor de canalizare se vor prevedea si instalatiile hidraulice (conducte si accesorii) pentru realizarea racordurilor viitoare la imobile, de la conducta publica si pana la limita de proprietate, pe teren proprietate publica. S-au prevazut astfel 930 racorduri constand in : piesa de legatura la conducta publica, precum si conducta de racord pe domeniul public, PVC Sn 8 Ø 160 mm, cu panta min de 1% si o lungime medie de 5 m, prevazandu-se 930 astfel de racorduri.

Pe traseul retelei de canalizare sunt prevazute camine de vizitare pe conducta PVC, camine de vane pe conductele sub presiune din PEID, constructii pentru statiile de pompare, precum si bazinele de stocare apa uzata.

Căminele de vizitare se vor amplasa la distante de max 60 m in linie, la fiecare schimbare de direcţie şi la intersecţii.

Caminele de vane se vor prevederea in punctele de inflexiune ale conductelor de refulare, in vederea exploatarii facile a acestora.

Utilajele de pompare prevăzute pe reteaua de canalizare asigură ridicarea presiunii apei uzate menajere din perimetrul in care sistemul nu poate functiona gravitational.

Staţiile de pompare pot fi de doua tipuri :

•	cu separare de solide  - care vor deservi zone cu populatie mai mare;

•	echipate cu grătar prevăzut cu dispozitiv automat de curăţire şi de transport al depunerilor la suprafaţă şi 1+1 electropompe submersibile  - care vor deservi zone cu populatie mai redusa.

Functionarea statiilor de pompare va fi prin urmare automatizata si monitorizata, inclusa in sistemul SCADA al Operatorului Regional.

Caracteristicile principale ale conducte de canalizare, sunt:

| Material | Diametru Ø (mm) | SN - pt PVC / Pn - pt PEID (bari) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | 315 | 8 | 3.015 |
| PVC | 250 | 8 | 34.182 |
| PEID | 110 | 6 | 3.538 |
| PEID | 75 | 6 | 1.285 |
| Total | 42.020 |

Tuburile din PVC vor avea clasa de rigiditate SN 8 cu pereţi rigidizaţi si lungimea minima de 4 m, cu îmbinare uscată şi inel de cauciuc.

Caracteristicile principale ale utilajelor de pompare, sunt:

| Statie pompare | Q (mc/h) | Hp (mCA) |
| --- | --- | --- |
| SP1 | 0,6 | 15 |
| SP2 | 0,6 | 30 |
| SP3 | 3,0 | 40 |
| SP4 | 0,3 | 10 |
| SP5 | 0,2 | 15 |
| SP6 | 2,6 | 20 |
| SP7 | 0,4 | 45 |
| SP8 | 1,8 | 15 |
| SP9 | 0,8 | 35 |
| SP10 | 2,4 | 15 |
| SP11 | 1,8 | 15 |
| SP12 | 0,7 | 5 |
| SP13 | 1,4 | 25 |
| SP14 | 0,2 | 10 |
| SP15 | 0,7 | 25 |

La terminarea lucrarilor, toate străzile si zonele afectate de lucrări vor fi refăcute la starea iniţială.

Bazine stocare apa uzata

Sunt constructii monobloc gata fabricate din poliesteri armati cu fibra de sticla, subterane, inchise, perfect etanse, amplasate pe traseul condcutelor de canalizare, care servesc la stocarea apei uzate menajere provenite dintr-o anumita zona in care transportul sub presiune a acesteia la reteaua de canalizare s-ar realiza cu costuri foarte mari. Volumul de apa uzata menajera stocat va fi evacut prin vidanjare si transportat la statia de epurare propusa, in vederea epurarii inainte de deversarea in emisar.

Aceste bazine se amplaseaza langa conducta de canalizare, in ampriza drumurilor din localitate.

Racordurile de intrare in aceste bazine trebuie astfel pozate încât să se evite supraîncărcarea sau curgerea inversă (remuu).

Acestea pot fi utilizate în cazul unor mici localităţi, colectivităţi sau reşedinţe izolate, situate la distanţe mici faţă de localitatea cea mai apropiată care are sistem de canalizare centralizat.

Pentru dimensionarea bazinelor de stocare, s-a considerat norma de consum de 110 litri de apa pe om si zi, stabilindu-se astfel doua tipuri de bazine stocare, functie de populatie, si anume :

•	tip I : Q zi med = 74.000 l/zi  – pentru 600 persoane - 1 buc

•	tip II : Q zi med = 31.000 l/zi  – pentru 250 persoane - 2 buc.

Statia de epurare

Statia de epurare propusă este modulara, corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Stabilirea tehnologiei staţiei de epurare a avut în vedere următoarele :

-	epurarea apei în condiţii de eficienţă ridicată, astfel încât să se respecte limitele de calitate ale efluentului conform prevederilor normelor NTPA001

-	prevederea unor echipamente fiabile cu funcţionare automată şi consum redus de energie electrică

-	prevederea unor obiective tehnologice compacte care ocupă spaţii reduse şi oferă posibilitate de execuţie rapidă

-	alinierea conceptelor de proces la recomandările firmelor de renume în domeniu pe plan internaţional

-	asigurarea condiţiilor de exploatare salubre

-	limitarea emisiilor de mirosuri

-	monitorizarea şi conducerea automată a procesului prin implementarea unor sisteme dispecer (hard, soft) performante

-	posibilitatea de extindere în funcţie de dezvoltarea urbanistică a localităţii.

Poziţia staţiei de epurare s-a stabilit pe baza următoarelor considerente :

-	terenul de amplasare să fie în apropierea râului receptor

-	terenul să fie utilitate publică

-	zona de amplasare să nu fie inundabilă

-	distanţa faţă de localitatea deservita să nu fie mai mare de 5 km

-	zona staţiei să fie aproape de reţelele de utilităţi

-	să beneficieze de căi de acces pentru execuţie şi exploatate

Astfel, acesta a fost amplasată pe un teren proprietate publica, la iesirea din localitatea Feleacu, in zona cea mai joasa a acesteia, in apropierea drumului national DN1, la distanta mica fata de localitate si mai mare de 300 m fata de cel mai apropiat imobil, pe malul drept al unui afluent de stanga al Vaii Racilor.

Descrierea constructiva:

Statia de epurare este o constructie inchisa, cu regimul de inaltime S+P, alcatuita din zidarie de caramida cu goluri, pe structura de beton armat si acoperita cu invelitoare din tigla ceramica.

Constructia adaposteste toate obiectele tehnologice situate la nivelul S, precum si echipamentele si camera de operare de la nivelul P.

Componentele (obiectele tehnologice) de la subsol sunt : unitatea de pre-tratare grosiera, doua reactoare, doua tancuri aerate de namol si o unitate de compactare a namolului. Toate tancurile au uzual forma rectangulara si sunt construite ca o structura unitara care poate fi complet acoperita. E de asemenea posibila si construirea tancurilor in versiune exterioara, caz in care costurile construcţiei sunt reduse.

Componentele de la parter sunt : camera suflantelor, camera de operare si grupul sanitar.

Toate constructiile metalice din interiorul statiei sunt din otel-inox.

Datorita structurii sale compacte si inchise, statia de epurare poate fi amplasata oriunde in perimetrul locuibil, fara impunerea distantelor minime fata de imobile.

Statia de epurare va fi prevazuta cu urmatoarele echipamente necesare epurarii:

•	Doua linii tehnologice independente

•	Unitate de pretratare (sitare automata)

•	Bazin de urgenta

•	Spalator de nisip

•	Element principal de distributie+treapta nisip

•	Reactor pentru procese treapta bilologica - 2 bucati

•	Bazin de floculare

•	Dozator de polifloculat

•	Echipament deshidratare namol

•	Bazin de aerare namol - 2 bucati

•	Bazin de compactare namol

•	Bazin de acumulare

•	Suflante

•	Dozator de fosfor

•	Pompe pentru circulare apa si namol

•	Modul de comanda si deservire statie de epurare

•	Aparatura de masura

Descrierea functionala:

Statia de epurare asigura posibilitatea de realizarea a procesului de tratare pe doua linii tehnologice independente.

In cadrul procesului de epurare a apei uzate menajere, aceasta este supusa initial unui proces de pretratare (treapata mecanica), urmat de procesul de tratare propriu zis (treapta biologica).

Treapta mecanica. Apa uzata care intra in statia de epurare este dirijata catre o unitate de pretratare grosiera, unde are loc separarea nisipului. Impuritatile solide se retin cu ajutorul unei site mecanice fine.

Apa pretratata este condusa in continuare spre tancul de distributie, echipat cu dispozitive separate de umplere pentru fiecare reactor, asiguranurmand umplerea unuia dintre reactoare.

Treapta bilogica.  Aceasta consta in :

•	Eliminarea in reactor a azotului, factorilor de poluare biologici, precum si eliminarea partiala a fosforului, dupa care operarea reactorului este oprita;

•	Sedimentarea namolului pe fundul bazinului;

•	Evacuarea apei tratate;

•	Pomparea  namolului in exces in tancul de namol

Dupa finalizarea unui ciclu, reactorul este pregatit pentru o nouă fază de umplere.

Cele doua reactoare operează alternativ.

Automatizarea statiei de epurare. Statia de epurare va fi automatizata. Astfel, in functie de cantitatea de apa uzata intrata in statia de epurare, se va realiza automat optimizerea operarii statiei de epurare intr-o plaja de la 10% la 200% din capacitatea nominala. In cazul unui debit scazut la intrare, se va retine cantitatea de apa tratata necesara asigurarii conditiilor optime pentru procesele biologice. In acelasi timp, consumul de energie electrica este scazut, proportional cu valoarea debitului de intrare.

Pe masura ce debitul de intrare creste, durata fazelor de tratare e scazuta gradual, astfel incat inainte de umplerea completă a unui reactor, celalalt să fie golit pentru a putea prelua surplusul de apă reziduala.

Astfel, operarea statiei de epurare este ajustata automat, in functie de incarcarea hidraulică curenta, intr-o plaja larga de parametri, definita de valorile minime si maxime pre-setate ale acestora.

Statia de epurare va asigura urmatoarele performante :

-	Eficiente mare privind procesul de epurare;

-	Calitate inalta a apei epurate;

-	Dimensionarea corespunzatoare a reactoarelor, astfel incat CBO5 sa aiba valoarea de aproximativ 5mg/l si sa se asigura nitrificarea, denitrificarea si eliminarea partiala a fosforului.

-	Adaptabilitate maxima a sistemului la conditiile locale atat din punctul de vedere al solutiei constructive, cat si al neregularitatii afluxului de apa uzata menajera. Astfel, statia de epurare va putea fi pusa in functiune si inaintea retelei de canalizare, in acest caz efectuandu-se tratarea apelor reziduale transportate cu autospeciala de vidanjare.

-	Operare complet automatizata si monitorizata de la distanta, de catre un dispecerat central.

-	Operarea si intretinerea realizate cu costuri minime.

-	Siguranta in exploatare;

-	Protectie maxima pentru sistemul receptor (curgator in cazul de fata sau static). In cazul defectarii unui reactor, cel de-al doilea va asigura procesul de tratare, pana la repararea defectului.

-	Agremente tehnice emise de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

Functionarea statiei de epurare va fi prin urmare automatizata si monitorizata, inclusa in sistemul SCADA al Operatorului Regional.

Caracteristicile principale ale statiei de epurare sunt :

- Qzi max = 310 mc/zi si PE 2000 LE.

- Constructie inchisa, cu regimul de inaltime S+P, alcatuita din zidarie de caramida cu goluri, pe structura de beton armat hidrotehnic si acoperita cu invelitoare din tigla ceramica. Dimensiunile constructiei sunt de 27,35 m x 16,72 m si inaltimea la cornisa de 2 m.

- Obiectele tehnologice :

- de la subsol sunt : unitatea de pre-tratare grosiera, doua reactoare, doua tancuri aerate de namol si o unitate de compactare a namolului. Toate tancurile au uzual forma rectangulara si sunt construite ca o structura unitara care poate fi complet acoperita.

- de la parter sunt : camera suflantelor, camera de operare si grupul sanitar.

- Constructiile metalice din interiorul statiei sunt din otel-inox.

- Prevazuta cu urmatoarele echipamente necesare epurarii:

- Doua linii tehnologice independente

- Unitate de pretratare (sitare automata)

- Bazin de urgenta

- Spalator de nisip

- Element principal de distributie+treapta nisip

- Reactor pentru procese treapta bilologica - 2 bucati

- Bazin de floculare

- Dozator de polifloculat

- Echipament deshidratare namol

- Bazin de aerare namol - 2 bucati

- Bazin de compactare namol

- Bazin de acumulare

- Suflante

- Dozator de fosfor

- Pompe pentru circulare apa si namol

- Modul de comanda si deservire statie de epurare

- Aparatura de masura

Intreaga constructie va fi imprejmuita cu gard din panouri din sarma de otel zincat pe stalpi de beton armat, cu poarta de acces auto de 4 m si poarta acces pietoni de 1 m, rezultand altfel o lungime a imprejmuirii de 105 m.

Statia de epurare va ocupa o suprafata de aprox 660 mp.

Investitia nu presupune un impact major asupra mediului, nici pe perioada de executie a lucrarilor si nici pe perioada de viata a acesteia.

Suprafata de teren afectata de realizarea lucrarilor de constructii va fi 44.000 mp, din care ocupata definitiv: 1.598,50 mp. Suprafata de teren ocupata temporar va rezulta din depozitarea temporara a materialului excavat pe marginea transeei 130.000 mp. Mentionam ca organizarea de santier este pe un teren aflat in domeniul public al comunei Ceanu Mare, situat in incinta rezervorului din localitatea Iacobeni si va ocupa provizoriu o suprafata de 2000 mp.

Durata de realizare a investitiei este de 30 luni.

Realizarea lucrarilor investitiei nu presupune impact semnificativ asupra populatiei, sanatatii umane, florei, faunei, solului, subsolului, aerului, climei, mediului in general, mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural. etc, deoarece lucrarile in sine nu afecteaza niciunul din elementele enumerate.

La terminarea lucrarilor, intreaga zona afectata de acestea va fi adusa la starea initiala.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Pe parcursul implementarii investitiei, pe perioada executiei, se vor efectua urmatoarele lucrari, atat pentru investitia de baza cat si pentru organizarea de santier :

- lucrari de terasamente : sapaturi si umpluturi de transee, evacuarea si transportul materialelor

- lucrari de constructii : constructii (rezervor, imprejmuiri etc) si instalatii (pozare conducte)

- lucrari de montaj a utilajelor

- lucrari de refacere a amplasamentelor la starea initiala

O parte dintre aceste lucrari, neefectuate corespunzator, pot generara un impact minor, nesemnificativ asupra mediului si asezarilor umane.

1. Protectia calitatii apelor

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii populaţiei şi a bunurilor materiale. Conceperea soluţiei de realizare a sistemului de alimentare cu apă s-a făcut prin alegerea soluţiei optime pentru evitarea prejudicierii ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Proiectarea si executarea lucrărilor nu va conduce la contaminarea cursurilor de apă şi a pânzei freatice. Amplasarea lucrărilor se va face astfel încât să se evite modificarea dinamicii curgerii apelor de suprafaţă (care sunt dealtfel nesemnificative in zona proiectului) sau modificarea direcţiei de scurgere a apelor subterane.

Pe timpul efectuarii lucrărilor, materialul excavat va fi depozitat temporar pe marginea drumului, neinfluentand in niciun fel calitatea apelor în zonă.

Transportul materialelor se va realiza cu autovehicule a caror stare tehnica va fi corespunzatoare, evitandu-se scurgerile de produse petroliere şi lubrifianţi care ar putea infesta apele de suprafata sau subterane.

2. Protectia aerului

Aerul poate fi poluat usor cu cu praful rezultat din lucrarile de terasamente.

Acestea se vor executa exclusiv mecanizat si manual, fara alte metode de excavare (explozii, implozii etc). Cantitatile de praf rezultate prin executarea acestor lucrari, mecanizat si manual, vor fi neinsemnate cantitativ.

Se vor utiliza astfel utilaje performante de excavare şi autovehicule de transport acoperite şi puţin poluante.

In mod normal, cand executia lucrarilor respecta prescriptiile din caietul de sarcini, nu va fi nevoie de instalatii pentru retinerea prafului, evacuarea si disperia in mediu.

In caz contrar si/sau daca situatia o impune, se vor utiliza tehnologii de reţinere şi neutralizare a particulelor în timpul lucrărilor

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Soluţia tehnică adoptata in executie va asigura măsuri speciale pentru protecţia fonică şi la vibraţii pentru utilajele folosite la excavări şi mijloacele de transport.

In acest sens, se va limita pe cât posibil funcţionarea utilajelor după orele 18 şi la sfârşit de săptămână.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Implementarea investitiei nu presupune utilizarea niciunei surse de radiaţii.

5. Protectia solului si a subsolului

Protecţia solului şi subsolului, masura obligatorie in executarea lucrarilor de constructii, va fi asigurata prin măsuri asigurare a stabilitatii terenului si de ameliorare a solului afectat.

La execuţia terasamentelor se vor evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp. Sistemul de alimentare cu apă nu va afecta nici prin lucrările de executie si nici prin lucrarile de întreţinere calitatea solului sau a subsolului.

Scurgerile accidentale de carburanţi sau lubrifianţi care ar putea polua solul si subsolul, vor fi evitate prin utilizarea de mijloace de transport şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu verificarile tehnice periodice la zi.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Măsuri deosebite de protecţie ecosistemelor terestre si acvatice nu sunt prevăzute deoarece lucrările proiectate nu produce dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului, întreruperea căilor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altă destinaţie economică.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrările de executie in vederea implementarii investiţiei se desfăşoară în intravilanul localităţii Feleacu, precum si in extravilanul comunei Feleacu.

Pe parcursul executiei lucrarilor va fi un usor disconfort creat de excavaţiile depuse pe marginea drumului, de zgomotul produs de utilaje şi muncitori. Disconfortul produs populatiei din aceasta asezare umana si a obiectivelor de interes public va fi mult diminuat prin luarea de măsuri pentru reducerea acestor factori perturbanţi : folosirea utilajelor performante si mai putin poluante, prevederea spatiilor de depozitare care sa asigure un spatiu de protectie pana la cladiri, pastrarea curateniei in santier si pe drumurile publice, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii, asigurarea podetelor de acces la imobile.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Principalele produse generate de activitatile de construcţii specifice obiectivului si care pot fi clasate ca deşeuri, sunt materialele rezultate din decaparea de sol vegetal şi din săpături. Conform Legii 137 / 1995  acestea se vor utiliza ca umpluturi în lucrările de construcţie sau vor fi colectate selectiv, transportate si depozitate la rampa de deseuri in baza unui contract incheiat cu o societate specializata, de salubritate.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Implementarea investitiei nu presupune utilizarera substantelor toxice si periculoase.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Se va monitoriza starea mediului : aer, apa, sol si se va interveni legal in cazul in care situatia o impune.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legisatia comunitara(IPPC, SEVESCO, COV, LCP, Directiva cadru-apa, Directiva-cadru aer, Directiva- cadru a deseurilor etc.)

Documentaţiile au fost  întocmite cu respectarea normelor legale în vigoare (OUG 195/2005  privind  protecţia mediului, Legea apelor 107/1996, HG 188/2002 privind descărcarea apelor uzate , HG28/2008 privind conţinutul studiului de fezabilitate, HG 863/2008 privind intocmirea proiectului tehnic etc.) Conformarea la prevederile Directivei Cadru Apa 60/2000 UE si a Legii apei 107 si 310 privind îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă până la stadiul ecologic bun, până în 2015;

- Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea activităţii:

- Realizarea construcţiilor, spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce vor fi utilizate de constructor;

- Asigurarea mijloacelor de transport pentru materiale şi personal;

- Asigurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice necesare;

- Realizarea constructiilor speciale; platforme de depozitare utilaje, platforma depozitare materiale,  container de santier incluzand vestiar, birou si magazie, instalaţiilor aferente construcţiilor;

- Conectarea la reţelele de utilităţi sau asigurare utilitati;

- Instalarea unor semne de circulaţie provizorii;

Durata estimata: 25  zile lucratoare

S-au prevazut 3 locatii pentru organizarea santierului, conform planului de situatie anexat, toate pe teren proprietate publica a Comunei Feleacu.

Responsabili: Antreprenorul insarcinat cu executarea lucrarilor,  angajatorul: Comuna Feleacu/ dirigintele de şantier.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Dupa terminarea lucrarilor si/sau in caz de accidente in timpul executiei, terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala, conditie impusa constructorului in Caietele de sarcini si cotata in Listele de cantitati.

- Anexe

9.1. CD continand : Memoriul de prezentare, Ridicarea topografica in sistem Stereo 70 MN, materializand terenul pe care s-au amplasat obiectele investitiei, plansele enumerate mai jos

9.2 Plan de incadrare in zona – Plansa 1

9.3. Plan de situatie general -  Plansa 2

9.4. Plan organizare santier – Plansa OS

Intocmit,

Ing. Mirela Salajanu