Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

DE STAT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. ...... din 07.05.2019

TAT

Titularul activității: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

Adresa: municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj

Punct de lucru: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA Sucursala Huedin

Locația activității: localitățile Sâncraiu, Alunișu și Brăișoru, comuna Sâncraiu, județul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | 253 | 4100 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei |  |  |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 276 | 9001 | Colectarea si tratarea apelor uzate |  |  |

Nu este cazul.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizației obține viza anuală.

Data emiterii: 06.05.2019

Data expirării:

Date de identificare a titularului activităţii:

Titular: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

Persoană de contact: Handru Vlad

Mobil: 0264 591 444

E-mail: cassa@casomes.ro

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA, cu punctul de lucru din localitățile Sâncraiu, Alunișu și Brăișoru, comuna Sâncraiu, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 7407/14.03.2019, completată cu nr. 19.04.2019, (nr. înregistrare electronică SIM 165/14.03.2019), în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, OUG 75/2008, Ordin nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA Sucursala Huedin, cu punctul de lucru din localitățile Sâncraiu, Alunișu și Brăișoru, comuna Sâncraiu, județul Cluj,

Documentația conține:

- Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular;

- Autorizația de mediu nr. 163/09.05.2014 emisă de APM Cluj;

- Contract nr. 27/28.02.2019 privind efectuarea serviciilor de vidanjare, încheiat cu SC ITALMODA SRL;

- Acord-Cadru nr. 27343/01.10.2018 pentru furnizarea clor gazos, încheiat cu SADACHIT PRODCOM SRL;

- Fișe tehnice de securitate;

- Planşe desenate: plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

- Anunţ ziar mediatizare solicitare emitere autorizaţie de mediu;

- OP nr. 574/12.03.2019 tarif emitere autorizaţie de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare J12/2301/06.07.2006, CUI 18831070/06.07.2006 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Cluj;

- Certificat constatator nr. 31968/27.05.2013 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Cluj;

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 66/19.03.2018, emisă de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APĂ CRIȘURI;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor decorative din perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf Legii 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute

- eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar de către operatori autorizaţi, pe bază de contracte ferme încheiate cu aceştia;

- interzicerea depozitării definitive sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentaţia pentru fundamentarea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- întreţinerea în stare de funcţionare a staţiilor de pompare;

- instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară pentru captările de apă, conform legii;

- evauarea apelor uzate menajere colectate doar în staţiile de evacuare desemnate (se interzice deversarea acestora fără epurare);

- verificarea periodică planificată a instalaţiilor şi traseelor de conducte;

- intervenţia în cel mai scurt timp pentru remedierea defecţiunilor pentru evitarea deversărilor accidentale;

- titularul va notifica A.P.M. Cluj în cazul identificării unor deşeuri rezultate din intervenţiile asupra instalaţiilor menţionate;

- solicitarea de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase deţinute şi utilizate, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- solicitarea de la APM Cluj, conform Ord. nr. 344/708/2004 a permisului de aplicare a nămolului cu cel puţin o lună înainte de împrăştierea nămolului, în cazul nămolurilor care se valorifică în agricultură;

- interzicerea eliminării necontrolate a nămolurilor pe soluri sau în apele de suprafaţă, respectarea prevederilor Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de gestionare a deşeurilor privind gestionarea nămolurilor;

- interzicerea folosirii în agricultură a nămolurilor ce nu corespund cerinţelor de limitare a noxelor prevăzute în Ord. nr. 377/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

- nămolurile care nu se folosesc în agricultură se vor valorfica prin coincinerare sau elimina pe depozite de deşeuri autorizate, în conformitete cu Ordinul 95/2005 privind stabilirea ceriteriilor de acceptare şi a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri şi cu Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004;

- în cazul în care se doreşte aplicarea nămolului pentru agricultură, producătorul trebuie să anunţe autoritatea teritorială de mediu şi va identifica utilizatorii de nămol şi suprafeţele agricole care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului şi va obţine permisul de aplicare în baza autorizaţiei de funcţionare a staţiei de epurare, conf. Ord. 344/708/2004;

- transportul nămolurilor de la amplasamet, pe drumurile publice, se efectuează în conformitate cu pervederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cu completarea anexei 3;

- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- respectarea condițiilor impuse în Autorizația de Gospodărire a Apelor emisă de Administrația Bazinală  de apă Crișuri;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 completată şi modificată prin OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008 modificată prin OUG nr. 71/2011, Legea nr. 187/2012, OUG nr. 58/2012, Legea  nr. 226/2013, Legea nr. 117/2013, OUG nr. 9/2016, OUG 75/2018 și Legea nr. 292/2018;

- Ordin nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, completată cu HG nr. 210/2007;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- HG 1061/2008 privind transportul  deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- OUG 68/007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. nr. 344/708/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a soluțiilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1729/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești – Partea a V-A: Prelucrarea nămolurilor”, indicativ NP 118-06;

- Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să furnizeze către clienţi fişele tehnice de securitate pentru produsele comercializate, conform obligaţiilor comercianţilor  de preparate cu conţinut de substanţe periculoase;

- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;

- să solicite și să obțină aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu, conform OUG 75/2018 și Ord. 1171/2018;

- să solicite la APM Cluj obținerea vizei anuale a autorizației de mediu, în fiecare an, cu minimum 60 zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu;

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizației obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA Sucursala Huedin, cu punctul de lucru din localitățile Sâncraiu, Alunișu și Brăișoru, comuna Sâncraiu, județul Cluj

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | 240 | Metri cubi/zi |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 125 | Metri cubi/zi |

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Rețea și instalații de distribuție

Rețeaua de distribuție a apei potabile din comuna Sâncraiu are lungimea totală L = 20610 m și are următoarele caracteristici:

Localitatea Alunișu:

- L = 2060 m, executată din PEHD, Dn 63 mm;

- L= 760 m, executată din PEHD, Dn 110 mm;

Localitatea Brăișoru:

- L= 1080 m, executată din PEHD, Dn 63 mm;

- L= 1650 m, executată din PEHD, Dn 110 mm;

Localitatea Sâncraiu:

- L= 5060 m, executată din PEHD, Dn 90 mm;

- L= 6000 m, executata din PEHD, Dn 110 mm.

Instalații de pompare apă potabilă:

Stația de pompare este echipată cu un ansamblu de pompare monobloc automatizat compus din trei electropompe tip WILO (2+1R) cu caracteristicile: Q = 25 mc/h; H = 60 mCA; P = 5,5 kw; n = 2900 rot/min, amplasată la intrarea în localitatea Sancraiu.

Instalații de înmagazinare:

Localitatea Sâncraiu se afla un rezervor de inmagazinare, semiîngropat, cu capacitatea de V= 100 mc. Din rezervorul de înmagazinare apă este distribuită gravitational către consumatorii din localitatea Sancraiu.

Localitatea Alunișu se află un rezervor de înmagazinare cu V= 100 mc.

Instalații de tratare:

Localitatea Sâncraiu: dozator de clor gazos ”Micro 2 Chem” montat în camera de clorinare, unde se produce amestecul cu apă preluată din rezervor, amestec care ajunge printr-o conductă de refulare la partea inferioară a rezervorului.

Localitatea Alunişu: clorinare manuală realizată în rezervorul de înmagazinare.

Localitatea Brăişoru: staţia de tratare Bologa

Rețea de canalizare:

Este realizată din conducte din beton, PVC  cu diametre Dn = 200 ( 250 mm şi din conducte din PEHD cu diametre Dn = 63 ( 140 mm şi lungime totală Ltot = 20,04 km, din care: Sâncraiu 10,812 km, Alunișu 4,788 km şi Brăișoru 4,44 km.

Stații de pompare ape uzateȘ

În localitatea Sâncraiu sunt 3 stații de pompare având următoarele caracteristici:

- SP Sancraiu 81: Q= 2 mc/h, H= 15 mCA, P= 1,1 kW, n= 2900 rot/min;

- SP Sancraiu 87: Q= 1 mc/h, H= 15 mCA, P= 1,0 kW, n= 2700 rot/min;

- SP Sancraiu 309 A: Q= 1 mc/h, H= 15 mCA, P= 1,0 kW, n= 2700 rot/min;

În localitatea Alunișu sunt 2 stații de pompare ape uzate având următoarele caracteristici:

- SP Alunisu 105A: Q= 25 mc/h, H= 22 mCA, P= 2,65 kW, n= 2700 rot/min;

- SP Alunisu 1/A: Q= 5 mc/h, H= 15 mCA, P= 2,65 kW, n= 2700 rot/min;

În localitatea Braisoru exista o stație de pompare ape uzate având următoarele caracteristici:

- SP Braisoru 38/A: Q= 20 mc/h, H= 58,5 mCA, P= 15,5 kW, n= 2700 rot/min;

Numar de racorduri anul 2018

- loc. Sancraiu - 445 de racorduri;

- loc. Alunisu - 105 racorduri;

- loc. Braisoru - 88 racorduri.

Stația de epurare

În localitatea Sâncraiu a fost realizată o stație de epurare mecano - biologică, fiind dimensionată pentru 1200 de l.e. la un Q mediu zi de 240 m3/ zi.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Apă potabilă | Materie primă | 59568 | Metri cubi/an | - | Pentru consum locuintori din comuna Sâncraiu | Nu se depozitează | Nepericulos |
| Alte materii | Clor | Materie primă | 2615 | Kilogram/an | - | Epurare apă |  | Nepericulos |

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Rețea de aducțiune și distribuire a apei potabile | 59568 | Metri cubi/an |
| Canalizare | Rețea de colectare ape uzate, stație de epurare | 41551 | Metri cubi/an |
| Energie | Stație de epurare Sâncraiu | 2170 | KiloWatt/an |
| Energie | Stații de pompare apă uzată | 42439 | KiloWatt/an |
| Energie | Sistemul de alimentare cu apă | 370321 | KiloWatt/an |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Flux tehnologic

Alimentarea cu apa

Localitatea Sancraiu se alimentează cu apă din sursa proprie (2 izvoare amplasate pe partea dreaptă și stanga a pârâului valea lui Bal) și la nevoie din sursa Bologa.

Captarea izvorului nr. 1 este realizată prin dezvelirea aflorimentului pe o distanta de 6 m şi construirea unui zid de beton la un metru în fata aflorimentului cu o înalțime de doi metri, având o capacitate de 12 mc. Lateralele zidului fiind încastrate în aflorimentul calcaros.

Captarea izvorului nr. 2 este realizată printr-o conductă metalică cu Dn = 80 mm direct din afloriment prin încastrarea acestuia în rocă.

Apa astfel captata este dirijata în bazinul captarii izvorului nr.1.

Localitatea Alunișu se alimentează de la un izvor cu debit de 0,6 l/s localizată pe drumul dintre Alunis si Sacuieu in vest fata de satul Sancraiu. Izvorul este captat intr-o camera de înmagazinare, realizată din beton, cu V = 4 mc.

Localitatea Brăișoru se alimentează din sursa de apă Bologa, printr-un branșament Dn= 110 mm la rețeaua de apă a localității Huedin.

Stația de epurare cuprinde următoarele instalații de tratare a apelor uzate:

- Gratar manual;

- Deznisipator/separator de grăsimi;

- Bazin de egalizare și pompare;

- Debitmetru electromagnetic;

- Grătar automat;

- Unitate de epurare compactă;

- Unitate de dezinfectie cu UV;

- Unități de preparare și dozare coagulant și floculant;

- Bazin de colectare și pompare nămol;

- Unitate de deshidratare nămol;

Treapta mecanică

Grătarul manual este proiectat pentru un debit maxim de 240 mc/zi și este amplasat în bazinul de egalizare și pompare. Curatarea gratarului se face prin extragere din bazin, cu ajutorul unui scripete electric. Reținerile sunt depozitate într-un container.

Pentru prevenirea mirosului neplăcut și realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reținut, este recomandat să se folosească odată la două săptămâni substanțe bio - preparatoare sub formă de pudră.

Din casa grătarului automat, dupa reținerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de grăsimi/deznisipator unde are loc separarea particulelor solide/grasimilor.

Deznisipator/separator de grăsimi de tip vertical permite reținerea substanțelor plutitoare prin flotație gravitațională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm, gravitațional.

Evacuarea grăsimilor separate se face gravitațional, în funcție de acumularea acestora, într-un bazin de colectare grăsimi, în care se introduc, pentru descompunerea subsțantelor organice, biopreparate. Grăsimile sunt eliminate  periodic, prin vidanjare sau pompare.

Nisipul decantat se evacuează cu ajutorul unei electropompe de nisip cu rotor, construcție rezistentă la abraziune cu Q=18,2 m3/h și H=11 m, într-un bazin de stocare de nisip, prevăzut cu radier drenant cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei în fluxul tehnologic de epurare. Nisipul este spalat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizarii acestuia.

Bazinul de egalizare, omogenizare și pompare are o triplă funcționalitate:

- omogenizează prin instalația de retur compoziția apelor uzate, care după cum se știe, la localități mici are o gamă de variație destul de mare;

- egalizează prin capacitatea de înmagazinare debitul de apă, alimentand în mod constant treapta de epurare biologică din aval;

- prin pompare se asigură întregirea fluxului tehnologic din punct de vedere hidraulic, având în vedere montajul suprateran al unității compacte de epurare.

Din punct de vedere al echipării cu utilaje, în bazinul de egalizare şi pompare întâlnim două electropompe submersibile în linii independente de pompare ce asigură debitul de apă constant pentru unitățile compacte de epurare. Toate utilajele sunt de înaltă fiabilitate.

Debitmetrul electromagnetic masoară debitul de apă uzată pe fiecare linie de pompare. Citirea acestuia se poate face fie local pe display, fie centralizat din calculatorul de proces (optional). Acest obiect tehnologic este amplasat amonte de modulul biologic de epurare, rezultând o evidență precisă a debitelor de apă uzată epurată.

Treapta biologică

Unitate compactă de epurare

Această instalație realizează o epurare mecano-biologică, procesul tehnologic fiind automatizat și controlat permanent. Modulul este alcătuit din urmatoarele componente:

- tanc de sedimentare primarî;

- camera de coagulare;

- tanc de hidroliză – fermentare;

- tanc heterotrofic de nitrificare și denitrificare cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susținere a masei organice tip biofilm flotante;

- tanc hetero - autotrofic de nitrificare și denitrificare cu sistem de aerare cu bule fine și dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm fix;

- tanc autotrofic de nitrificare.

Treapta chimica

Din statia de pompare apa ajunge în camera de coagulare, înglobata în fiecare din cele două module Resetilovs. În această cameră are loc dozarea de polielectrolit, flocularea și sedimentarea compușilor pe bază de fosfor eliminandu-se astfel necesitatea unui decantor secundar.

Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unui complex de dozare coagulant. Materia sedimentată trece gravitațional în bazinul de sedimentare primăra dotat cu decantor cu blocuri lamelare care realizează reținerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentelor primare se realizează prin intermediul unei electropompe de proces care asigură atât evacuarea acestui sediment către bazinul de stocare nămol decantat primar cât şi recircularea parțială a acestuia pentru susținerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care ramane în apa este cea necesară asigurării unei concentrații în Ptotal conform NTPA 001 dar care asigura în același timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de epurare biologică.

În vederea mineralizării substanțelor organice conținute de sedimentul primar se introduce un biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat. Nămolul primar este trimis prin pompare către un bazin de colectare și pompare nămol dotat cu mixer și electropompa submersibilă de unde este repompat către unitatea de deshidratare nămol cu saci filtru.

Datorită aplicării soluției cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanțială a spațiului de decantare dar și o eficiență mult mai mare față de soluțiile standard.

Apa astfel limpezită trece în compartimentul de aerare unde se realizează epurarea biologica.

Compartimentul biologic este compus din:

- tanc de fermentare și hidroliză;

- tanc heterotrofic de nitrificare și denitrificare;

- tanc hetero-autotrofic de denitrificare;

- tanc autotrofic de nitrificare;

Tanc de fermentare și hidroliză - se realizează urmatoarele procese:

- absorbția substanțelor solide pe suprafața mediului plutitor;

- reducerea substanțelor organice pe bază de carbon (CBO5);

- reducerea materiilor în suspensie;

- fermentarea produșilor de hidroliză;

În acest compariment se dezvoltă bacterii de tip SAPROFIT care aderă la mediul plutitor și reduc materia organică în proporție de 40%.

În această primă etapă elimina de 20-30 de ori mai multe enzime decat pot să consume. Din cauza eliberării în apă a unei cantități mari de enzime, procesele biochimice de eliminare a substanței organice se desfășoara în mod accelerat (intensiv).

Tanc heterotrofic de nitrificare și denitrificare, cu formarea nivelului II din lanțul trofic, BACTERIVORE. În acest bazin se realizează oxidarea intracelulară a produșilor de hidroliză și nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiț și respectiv azotați.

Reducerea substanțelor organice se realizează în proporție de 80 %.

Denitrificarea permite reducerea azotiților la azot gazos, care se degajă în atmosferă.

Tanc hetero-autotrofic de nitrificare și denitrificare - nivelul III - se dezvoltă o bacterie superioară a lanțului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II. În plus, se realizează mineralizarea trofică, proces consumator de oxigen.

Tanc autotrofic de nitrificare - nivelul IV- zona în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme CARNIVORE avansate și DETRIVORE – nivelul IV al lanțului trofic -  bacterii care consumă reziduuri de substanță organică, metaboliți, celule moarte care practic curăță sistemul.

Procesele de oxidare intracelulară a produșilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate și în plus apar procese de nitrificare autotrofă. Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofica și oxidare intracelulară a produșilor de hidroliză.

Apa limpezită este dirijată apoi spre instalația de dezinfecție cu ultraviolete, după care efluentul epurat și dezinfectat, ce respectă condițiile de calitate impuse de normativul NTPA 001-2005, este evacuat în emisar.

Namolul se vidanjează și se transportă în stația de epurare Huedin, unde se depozitează pe paturile de humificare, pentru deshidratare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Apă potabilă | 59568 | Metri cubi/an |  |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape industriale în amplasament | DA |
| Capacitate proiectată (m³/zi) | 240 |
| Epurare mecanică | DA |
| Detalii tehnice epurare mecanica | Filtrare grosieră/medie cu trecere prin grătar manual/automat pentru separare deșeuri solide, separator de grasimi |
| Epurare chimică | DA |
| Detalii tehnice epurare chimică | Coagulare, floculare, sedimentare |
| Epurare biologică | DA |
| Detalii tehnice epurare biologica | Denitrificare, oxidare bilogică, sedimentare secundară |
| Epurare avansată | NU |

Sol

Nu este cazul;

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot

Nu este cazul..

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă betonată de depozitare a deşeurilor; deşeurile rezultate se colectează selectiv şi controlat în recipienţi adecvaţi, pe sorturi şi se depozitează în condiţii de siguranţă până la predarea către valorificatori/eliminatori;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 66 din data 19.03.2018 şi se referă numai la apele tehnologice uzate.;

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Materii totale in suspensie | 60,00 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | 25,00 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 125,00 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Substante extractibile cu solvent organici | 20,00 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Detergenti sintetici | 0,50 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Azot amoniacal | 3,00 | Miligrame/decimetri cubi |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Rezidiu filtrate la 105 grade C | 2000,00 | Miligrame/decimetri cubi |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Se vor monitoriza următorii indicatori:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Materii totale in suspensie | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Substante extractibile cu solvent organici | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Detergenti sintetici | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Azot amoniacal | Discontinua | lunara |  |
| Canal de evacuare - Valea Calata | Ape uzate menajere | Rezidiu filtrate la 105 grade C | Discontinua | lunara |  |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zgomot:

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- datele prezentate la punctul III.1 şi capitolul VII din prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj , program permanent, tel: 0264/433208;

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site | Stația de epurare ape uzate | 0,35 | Tone/an | Eliminare | D 1 | Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea) |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare | Stația de epurare ape uzate | 0,32 | Tone/an | Eliminare | D 1 | Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea) |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | Stația de epurare ape uzate | 4,00 | Tone/an | Eliminare | D 1 | Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea) |

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul.

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deşeurile menajere sunt preluate de firma de salubritate cu mijloace de transport speciale pentru acest tip de transport;

- deşeurile reciclabile sunt preluate de firme specializate cu mijloacele auto din dotare.

Deşeuri transportate

Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-  monitorizarea deşeurilor (tipuri, cantităţi), sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile, se va realiza conform Anexei1 a HG856/2002 prin evidența gestiiunii deșeurilor.

## 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Conform legilaţiei în vigoare.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

- Substanțele și amestecurile periculoase folosite

## 2. Modul de gospodărire

Nu este cazul.

  - ambalare: nu este cazul;

  - transport: nu este cazul;

  - depozitare: nu este cazul;

  - folosire/comercializare:nu este cazul.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

  - nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

  - nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul

Sisteme de siguranță existente Nu este cazul

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

  - nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportare anuală la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, până la 31 martie a anului în curs pentru anul precedent, atât pe suport de hârtie cât şi electronic;

- datele prezentate la punctul III.1 şi VII din prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj , program permanent, tel: 0264/433208

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

p. DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Liana MUREȘAN

ŞEF SERVICIU AAA

ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,

ing. Aurelia MUREȘIANU MELEAN

07.05.2019 orele 15:00